ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к ДЕКЛАРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

Наименование декларируемого объекта: {{SITE_NAME}}

Наименование эксплуатирующей организации: {{SHORT_NAME}}

Наименование проектной документации или документации на техническое перевооружение, консервацию или ликвидацию опасного производственного объекта, в составе которой разработана расчетно-пояснительная записка (для проектируемых объектов): {{PROJECT_NAME}}

Регистрационный номер декларируемого объекта в государственном реестре опасных производственных объектов: {{SITE_REG_NUMBER}}

Наименование организации, разработавшей декларацию: {{EXECUTOR_NAME}}

Адрес организации, разработавшей декларацию, в пределах ее места нахождения: {{EXECUTOR_ADDRESS}}

{{PROJECT_YEAR}} г.

Оглавление

Раздел 1. «Сведения о технологических процессах»	4

1.1. Сведения об опасных веществах	4

1.2. Данные о технологии и оборудовании, применяемых на декларируемом объекте	4

1.2.1. Принципиальная технологическая схема с обозначением основного технологического оборудования, указанием направлений потоков опасных веществ и отсекающей арматуры и кратким описанием технологического процесса	4

1.2.2. План и перечень размещения основного технологического оборудования, в котором получаются, используются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества	5

1.2.3. Данные о распределении опасных веществ по оборудованию	6

1.3. Описание технических решений по обеспечению безопасности	7

1.3.1. Описание решений, направленных на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных веществ	7

1.3.2. Описание решений, направленных на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ	9

1.3.3. Описание решений, направленных на обеспечение взрывопожаробезопасности и химической безопасности	10

1.3.4. Описание систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения безопасности	12

Раздел 2. «Анализ риска аварии»	14

2.1. Анализ аварий на декларируемом объекте	14

2.1.1. Перечень аварий и обобщенные данные об инцидентах, произошедших на декларируемом объекте (для действующих объектов)	14

2.1.2. Перечень наиболее опасных по последствиям аварий, произошедших на других аналогичных объектах, или аварий, связанных с опасными веществами	15

2.1.3. Анализ основных причин произошедших аварий на декларируемом объекте	17

2.2. Анализ условий возникновения и развития аварий на декларируемом объекте	20

2.2.1. Определение возможных причин возникновения аварии на декларируемом объекте и факторов, способствующих возникновению и развитию аварий на декларируемом объекте	20

2.2.2. Определение сценариев аварий на декларируемом объекте для опасных веществ	23

2.2.3. Обоснование применяемых физико-математических моделей и методов расчета с оценкой влияния исходных данных на результаты анализа риска аварии	28

2.2.4. Оценка количества опасных веществ, участвующих в аварии и в создании поражающих факторов	30

2.2.5. Расчет вероятных зон действия поражающих факторов	31

2.2.6. Оценка возможного числа потерпевших, в том числе погибших, среди работников декларируемого объекта и иных физических лиц, которым может быть причинен вред здоровью или жизни в результате аварии на декларируемом объекте	32

2.2.7. Оценка возможного ущерба имуществу юридическим и физическим лицам и вреда окружающей среде	33

2.3. Оценка риска аварий, включающая данные о вероятности аварий, показателях риска причинения вреда работникам декларируемого объекта и физическим лицам, ущерба имуществу юридическим и физическим лицам и вреда окружающей среде (по составляющим объекта)	34

Раздел 3 «Выводы и предложения»	36

3.1.	Перечень составляющих декларируемого объекта с указанием показателей риска для работников и иных юридических и физических лиц	36

Выводы по наиболее опасным и наиболее вероятным сценариям	37

3.2.	Сравнительный анализ рассчитанных показателей аварии на декларируемом объекте со среднестатистическими показателями риска аварий, риска гибели людей по неестественным причинам (пожары, дорожно-транспортные происшествия), риска чрезвычайных ситуаций техногенного характера и (или) критериями приемлемого (допустимого) риска	38

3.3.	Предложения по внедрению мер, направленных на уменьшение риска аварий	38

Список используемых источников	40

Раздел 1. «Сведения о технологических процессах»

  - Сведения об опасных веществах

Сведения об опасных веществах, которые обращаются на объекте, представлены в таблице ниже (Таблица 1).

Таблица 1 – Cведения об опасных веществах

{{SUBSTANCES_SECTION}}

Источник информации:

Воробьева Г. Я.
Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств. — М.: Химия, 1975.

Баратов А. М., Корольченко А. Я.
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: справочник: в 2 кн. — М.: Химия, 1990.

Лазарев Н. В.
Вредные вещества в промышленности. В трёх томах. Справочник. Т. 1: Органические вещества / под ред. Н. В. Лазарева, Э. Н. Левиной. — Л.: Химия, 1976.

Земский Г. Т.
Физико-химические и огнеопасные свойства органических химических соединений: справочник: в 2 кн. — М.: ВНИИПО МЧС России, 2009.

Currano J. N., Roth D. L. (ред.)
The Merck Index: An Encyclopaedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals (15th ed.). — Royal Society of Chemistry, 2013.

  - Данные о технологии и оборудовании, применяемых на декларируемом объекте

{{SITE_DESCRIPTION}}

    - Принципиальная технологическая схема с обозначением основного технологического оборудования, указанием направлений потоков опасных веществ и отсекающей арматуры и кратким описанием технологического процесса

Принципиальная технологическая схема представлена на рисунке ниже (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема

    - План и перечень размещения основного технологического оборудования, в котором получаются, используются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества

План размещения основного технологического оборудования представлен на рисунке ниже (Рисунок 2).

Рисунок 2 – План размещения основного технологического оборудования

Перечень основного технологического оборудования представлен в таблице ниже (Таблица 2).

Таблица 2 – Перечень основного технологического оборудования

{{EQUIPMENT_SECTION}}

    - Данные о распределении опасных веществ по оборудованию

Данные о распределении опасных веществ по оборудованию представлены в таблице ниже (Таблица 3).

Таблица 3 – Данные о распределении опасных веществ по оборудованию

{{DISTRIBUTION_SECTION}}

  - Описание технических решений по обеспечению безопасности

    - Описание решений, направленных на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных веществ

Для предупреждения аварийных выбросов опасных веществ и исключения разгерметизации оборудования и трубопроводов предусмотрены следующие меры:

- Конструкции и материалы технологического оборудования, трубопроводов, трубопроводной арматуры и т.д. рассчитаны на обеспечение их прочности в рабочем диапазоне температур и давлений, а также на обеспечение их коррозионной стойкости к рабочей среде;

- Конструкция оборудования обеспечивает надежность, долговечность и безопасность эксплуатации в течение расчетного срока службы, возможность опорожнения, очистки, промывки, ремонта;

- Соединения труб выполнены сваркой. Фланцевые и резьбовые соединения выполнены лишь в местах присоединения запорной арматуры, оборудования, а также контрольно-измерительных приборов;

- Величина расчетного давления оборудования и трубопроводов превышает рабочее давление на величину, соответствующую требованиям нормативных документов;

- Для защиты технологического оборудования от превышения давления предусмотрены предохранительные клапана;

- Технологическая система оснащена средствами контроля параметров, определяющими взрывоопасность процесса, с регистрацией показаний, предварительной сигнализацией их значений и средствами автоматического регулирования и противоаварийной защиты. В случаях отклонения параметров технологического процесса предусматривается световая и звуковая предаварийная сигнализация в операторной по предупредительным значениям параметров, определяющим взрывоопасность процесса. Время срабатывания противоаварийной защиты исключает возможность развития аварии;

- Обеспечение безопасного ведения технологического процесса предусматривается путем постоянного приборного контроля за работой оборудования, соблюдения параметров технологического процесса в соответствии с технологическим регламентом, поддержания исправного состояния контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации, сигнализации и блокировок, систем противоаварийной защиты, запорно-регулирующей арматуры и предохранительных клапанов;

- Оборудование и трубопроводы надежно защищены от коррозии. Защита от внутренней коррозии осуществляется с помощью антикоррозионных внутренних покрытий и ингибиторов коррозии. Защита от внешней коррозии осуществляется с помощью лакокрасочных и изоляционных покрытий;

- Для защиты оборудования и трубопроводов от замерзания в зимнее время предусмотрены тепловая изоляция и устройство систем обогрева;

- Прокладка трубопроводов обеспечивает наименьшую протяженность коммуникаций, исключает их провисание и образование застойных зон. Выполнены требования по защите технологических трубопроводов от механических повреждений, весовой нагрузки и температурных деформаций;

- Размещение технологического оборудования, трубопроводов, трубопроводной арматуры и т.д. обеспечивает удобство и безопасность их эксплуатации, возможность проведения визуального контроля за их состоянием, выполнения работ по обслуживанию, ремонту и замене, принятия оперативных мер по предотвращению или локализации аварий;

- Обеспечение безопасной эксплуатации технологического оборудования в процессе эксплуатации предусматривается путем осуществления постоянного контроля за состоянием оборудования и их элементов, антикоррозионной защиты и изоляции, дренажных устройств, опорных конструкций и т.д.; проведения технических освидетельствований оборудования, проведения гидравлических испытаний пробным давлением, выполнения ремонтных работ;

- Обеспечение безопасной эксплуатации технологических трубопроводов в процессе эксплуатации предусматривается путем осуществления постоянного контроля за состоянием трубопроводов и их элементов (сварных швов, фланцевых соединений, арматуры), антикоррозионной защиты и изоляции, дренажных устройств, компенсаторов, опорных конструкций и т.д.; проведения ревизий трубопроводов, проведения испытаний трубопроводов на прочность и плотность, выполнения ремонтных работ на трубопроводах;

- Обеспечение безопасной эксплуатации технологического оборудования и трубопроводов после истечения расчетного срока службы предусматривается путем проведения экспертизы промышленной безопасности с целью установления возможности и сроков дальнейшей эксплуатации, определения необходимости ремонта или вывода из эксплуатации;

- Конструкция и основания зданий и сооружений обеспечивают прочность и устойчивость с учетом действующих в процессе эксплуатации нагрузок и воздействий;

- Обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации предусматривается путем осуществления технического обслуживания, проведения осмотров и контрольных проверок параметров конструкций и систем инженерного оборудования зданий и сооружений, выполнения текущего ремонта;

- С целью обеспечения надежности, своевременного устранения неисправностей (негерметичности) обеспечено соблюдение установленных сроков осмотра, ревизии и ремонта трубопроводной арматуры и предохранительных устройств. Запорно-регулирующая арматура, исполнительные механизмы, участвующие в схемах контроля, регулирования и противоаварийной защиты технологических процессов, после ремонта и перед установкой по месту должны проходить периодические испытания на быстродействие, прочность и плотность закрытия. Средства измерения, входящие в систему контроля, регулирования и противоаварийной защиты, должны проходить испытания с последующим утверждением типа средств измерений и поверку (калибровку).

    - Описание решений, направленных на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ

Предупреждение развития аварий и локализация выбросов опасных веществ на декларируемом объекте обеспечивается комплексом мероприятий.

Условия безопасного отсечения потоков:

- Для предупреждения аварий и предотвращения их развития в технологической системе объекта предусмотрены запорная и запорно-регулирующая арматура, клапаны, отсекающие и другие отключающие устройства, предохранительные устройства от превышения давления, средства подавления и локализации пламени;

- Технические устройства (в том числе запорная арматура, клапаны), предназначенные для аварийного отключения оборудования (технологического блока), соответствуют требованиям к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах, обеспечивают защиту технологических систем при аварийных режимах с заданным быстродействием срабатывания;

- Для насосов перемещающих горючие продукты, предусмотрено их дистанционное и автоматическое отключение при выходе параметров за предельно допустимые значения, установка на линиях всасывания и нагнетания запорной арматуры с дистанционным управлением. На нагнетательном трубопроводе предусмотрена установка обратного клапана, предотвращающего перемещение транспортируемого продукта обратным ходом;

- Для обеспечения непрерывности технологического процесса предусмотрено резервное оборудование;

- Контроль и регулирование технологическим процессом на объекте осуществляется из отдельно стоящей операторной.

Системы аварийного освобождения технологического оборудования:

- На объекте предусмотрена система аварийного освобождения. Удаление остатков продуктов из технологического оборудования и трубопроводов производится по закрытым коммуникациям в специально предназначенные емкости с последующим возвратом в технологический процесс;

- Сброс газов (паров) от предохранительных клапанов осуществляется в закрытую систему с последующим сжиганием.

Меры по ограничению, локализации и дальнейшей утилизации выбросов опасных веществ:

- Технологическое оборудование с взрывопожароопасными продуктами оборудовано устройствами для подключения линий пара, инертного газа;

- Для предотвращения возможности загрязнения почвы и грунтовых вод опасными веществами вся территория объекта имеет твердое покрытие. Для ограничения площади возможных разливов взрывопожароопасных продуктов технологическое оборудование расположено на площадках, ограниченных по периметру бортиком. Покрытие площадок спланировано с уклонами в сторону колодцев для сбора разлившейся жидкости, оборудованных гидравлическими затворами;

- Поддержание комплектности и постоянной готовности технических средств и материалов, предназначенных для осуществления мероприятий по локализации и ликвидации аварий.

Система автоматического контроля технологических процессов обеспечивает:

- Необходимый объём дистанционного контроля, управления и автоматизации объектов, позволяющий исключить необходимость постоянного нахождения обслуживающего персонала непосредственно у аппаратов и агрегатов;

- Автоматическую аварийную защиту технологического оборудования при отклонении параметров работы от номинальных значений, что позволяет своевременно предупредить персонал о возможности возникновения аварийного режима работы;

- Контроль воздушной среды на объекте осуществляется стационарными и переносными газоанализаторами.

    - Описание решений, направленных на обеспечение взрывопожаробезопасности и химической безопасности

Все сооружения на безопасном расстоянии от смежных предприятий и при аварии, взрыве и пожаре не могут представлять для них серьезной опасности.

Мероприятия по обеспечению пожарной защиты:

- Герметизация технологического процесса;

- Автоматизация технологических процессов;

- Соблюдение безопасных минимально допустимых расстояний между сооружениями и аппаратами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

- Оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами;

- Применение блочного оборудования и оборудования заводского изготовления;

- Размещение оборудования преимущественно на открытых площадках;

- Сооружение металлических площадок с ограждающими перилами для обеспечения безопасного обслуживания оборудования и арматуры;

- Размещение электрооборудования и осветительной аппаратуры на взрывопожарных объектах во взрывозащищенном исполнении;

- Контроль управлением технологическими процессами;

- Блокировка оборудования и сигнализация при нарушениях технологического режима;

- Прокладка трубопроводов в единых технологических коридорах;

- Тепловая изоляция и обогрев трубопроводов;

- Освобождение (дренаж) аппаратов в закрытую систему с возвратом жидкости в технологический процесс;

- Защита сооружений, аппаратов и надземных трубопроводов от статического электричества;

- Молниезащита;

- Канализация технологических площадок.

- Специальные устройства и приспособления для пожаротушения и ликвидации возможных аварий (обслуживающий персонал должен быть обучен правилам работы с ними, периодически должны производиться учения по ликвидации возможных аварий и загораний)

Способы и средства пожаротушения:

- Для тушения пожаров и возгораний применяются вода, песок;

- Тушение небольших загораний производиться силами обслуживающего персонала первичными средствами пожаротушения огнетушители, покрывало для изоляции очага возгорания, песок.

- Все производственные и подсобные помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения.

- Все взрыво- и пожароопасные помещения должны быть оборудованы вентиляцией, обеспечивающей указанную в проекте эффективность.

- В операторной около телефонов вывешены таблички с указанием номера вызова пожарной охраны, скорой помощи.

Для обеспечения противопожарной защиты объекта предусмотрено:

- Пожарная сигнализация защищаемых объектов;

- Наличие противопожарного запаса воды;

- Пожарная сигнализация осуществляется от приемно-контрольных приборов типа, установленных в операторной с круглосуточным дежурством.

- Установлены ручные пожарные извещатели.

- Оповещение людей о пожаре на объекте предусмотрено по громковорящей связи.

    - Описание систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения безопасности

Управление технологическими процессами на декларируемом объекте осуществляется обслуживающим персоналом с использованием систем контроля и автоматизации, выполняющих значительную часть информационных и управляющих функций.

Системы контроля и управления технологическими процессами имеют в своем составе схемы световой и звуковой сигнализации, предупреждающие обслуживающий персонал об отклонении параметров процесса от регламентированных значений.

Приборы управления технологическими процессами, сигнализации и блокировки вынесены в помещения КИП, которые размещены согласно требованиям ПУЭ.

Средства автоматизации контроля и регулирования обеспечивают:

- Контроль (местный и дистанционный) за ходом технологических процессов на объекте;

- Контроль состояния и режимов работы технологического оборудования;

- Измерение текущих параметров (давления, температуры, расхода, уровня, качества продукции);

- Возможность получения информации по отдельным контролируемым параметрам, их предельным величинам или отклонениям от установленных значений;

- Поддержание заданного технологического режима;

- Местное и дистанционное управление работой технологического оборудования.

Все действующие системы контроля и управления опасных производств имеют в своем составе подсистемы противоаварийной автоматической защиты (далее – ПАЗ) и сигнализации, охватывающие наиболее опасные стадии технологических процессов и наиболее сложное оборудование.

Средства ПАЗ предусматривают:

- Аварийную сигнализацию при выходе технологических параметров за предельные значения;

- Управление технологическим процессом в целях предупреждения, определения, локализации и ликвидации аварий;

- Автоматическую блокировку оборудования, действующую независимо от других устройств управления.

Раздел 2. «Анализ риска аварии»

  - Анализ аварий на декларируемом объекте

    - Перечень аварий и обобщенные данные об инцидентах, произошедших на декларируемом объекте (для действующих объектов)

На декларируемом объекте аварии и инциденты не зарегистрированы.

    - Перечень наиболее опасных по последствиям аварий, произошедших на других аналогичных объектах, или аварий, связанных с опасными веществами

Перечень аварий и неполадок, имевших место на других аналогичных объектах, приведён ниже (Таблица 4).

Таблица 4 – Примеры аварий и неполадок, имевших место на аналогичных объектах или аварий, связанных с обращающимися опасными веществами

| № п/п | Дата и место аварии | Вид аварии и вещество | Описание аварии и основные причины | Масштабы развития аварии | Ущерб и пострадавшие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06.04.2023 Франция, Мезон-Альфор Bio Springer | Взрыв с выбросом аммиака Аммиачная вода, 22%-ный раствор | При сверлении и сварке на крыше заполненной ёмкости произошли газовыделение и разрушение её верхней части. Расследование установило огневые работы на неопорожнённой и непромытой ёмкости и отсутствие оценки опасности газового пространства. | Повреждение ёмкости на производственной площадке. Выброс аммиака в атмосферу; потребовались контроль воздуха и вывод ёмкости из эксплуатации. | Повреждена ёмкость. Денежная оценка и подтверждённые сведения о пострадавших в использованном отчёте не приведены. |
| 2 | 07.04.2020 США, Лонг-Вью, Северная Каролина OneH2 | Взрыв Водородное производство | Взрыв на предприятии производства водородного топлива. По сообщению местных органов управления ЧС, причина на дату публикации расследовалась; конкретный механизм разгерметизации не установлен в использованном источнике. | Последствия вышли за границы предприятия: повреждены около 60 близлежащих домов, преимущественно незначительно; один дом признан непригодным для проживания. | Погибших и раненых нет. Повреждены здания. Денежная оценка не опубликована. |
| 3 | 19.02.2022 Франция, Луччиана, Корсика Тепловая электростанция | Взрыв и пожар Техническое масло | На маслонаполненном электрическом трансформаторе произошли взрыв и последующий пожар. Конкретная первопричина повреждения трансформатора в подтверждённых сведениях не установлена. | Пожар трансформаторного оборудования в пределах электростанции. Обслуживаемый генератор был резервным и находился в останове; влияния на электроснабжение не отмечено. | Повреждено трансформаторное оборудование. Денежная оценка и подтверждённые сведения о пострадавших не установлены. |
| 4 | 10.04.2024 Франция, Сет Завод биотоплива | Взрыв и пожар Метанол в смеси с эфирами и глицерином | Взрыв и пожар на установке этерификации, остановленной для технического обслуживания. Оборудование не было опорожнено и содержало смесь эфиров, метанола и глицерина. Наличие остаточного продукта подтверждено; окончательная причина воспламенения не установлена в использованных сведениях. | Пожар установки с угрозой дальнейшего взрыва. Эвакуирован соседний портовый причал, перекрыта подъездная дорога. | Повреждение установки и останов работ. Денежная оценка и подтверждённые сведения о пострадавших не установлены. |
| 5 | 27.02.2021 США, Эстес-Парк, Колорадо Elkins Distilling Company | Разрушение аппарата и воспламенение паров | Избыточное давление в перегонном аппарате привело к разрыву сварного шва у его основания. В производственное помещение поступило около 120 американских галлонов смеси ацетона, метанола и этанола; пары воспламенились. OSHA описывает событие как BLEVE. | Выброс и пожар в помещении спиртового производства. Этот пример относится к спиртовой смеси; наличие именно сивушного масла не подтверждено. | Два работника получили ожоги и были госпитализированы. Денежная оценка ущерба не опубликована. |
| 6 | 07.07.2021 Румыния, Тыргу-Муреш Azomureș | Взрыв и факельное горение Синтез-газ Аналог по водородсодержащей смеси | При пуске установки синтеза аммиака полностью разрушился сварной стык трубопровода синтез-газа. Содержание H₂ — 73%; также указаны CH₄, CO и CO₂. Давление — 13,5 МПа, температура — 390 °C. Газ воспламенился; после взрыва продолжалось горение утечки. Точная коренная причина отказа шва не установлена. | Повреждены трубопроводы, изоляция, кабели, теплообменники и сепараторы. Установка остановлена, контур сброшен и продут азотом. Пожар ликвидирован примерно за 2 часа. | Погибших нет; один человек легко ранен. Имущественный ущерб на площадке оценён более чем в 2 млн евро. |
| 7 | 08.06.2022 США, Кинтана, Техас Freeport LNG | Разрыв трубопровода, воспламенение газового облака и пожар Топливный газ | Повышение давления и разрыв участка линии передачи газа вызвали выброс, быстрое испарение жидкости и воспламенение облака природного газа. В анализе причин указана изоляция участка с газа без надлежащей защиты от избыточного давления при его нагреве. | Горение облака длилось около 10 с и оставалось в границах площадки. Последующий пожар изоляции и кабелей потушен примерно за 40 мин. Завод остановлен. | Пострадавших нет. Повреждён участок трубопроводной эстакады, возник простой производства. Денежная оценка в использованных источниках не приведена. |
| 8 | 27.10.2021 Франция, Эстийяк Производственное предприятие | Пролив химически опасной жидкости Щёлочь Раствор едкого натра | При перемещении промежуточного контейнера для жидкости работник уронил его вследствие ошибки обращения с грузом. Произошла утечка раствора едкого натра. | Около 900 л раствора поступило в насосную станцию подъёма стоков предприятия. Подтверждённый масштаб — территория системы водоотведения завода. | Потеря продукта и поступление щёлочи в систему стоков. Денежная оценка и подтверждённые сведения о пострадавших не установлены. |
| 9 | 21.01.2026 Россия, Краснодарский край Афипский НПЗ | Пожар после падения обломков БПЛА Внешнее воздействие | По сообщению оперативного штаба Краснодарского края, фрагменты БПЛА упали на территории нефтеперерабатывающего завода и вызвали возгорание. Конкретное горевшее вещество не названо. Пример внешнего воздействия на нефтеперерабатывающее производство. | Возгорание на территории НПЗ оперативно ликвидировано. Развитие пожара на производственную инфраструктуру не подтверждено. | По оперативному штабу, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Денежная оценка не опубликована. |
| 10 | 11.02.2026 Россия, Волгоград НПЗ ЛУКОЙЛ | Пожар после атаки БПЛА Внешнее воздействие | По Reuters со ссылкой на отраслевые источники, после атаки БПЛА возник пожар и была остановлена переработка нефти. Повреждена установка первичной переработки CDU-1. Конкретный горевший продукт не назван; пример относится к внешнему воздействию на нефтеперерабатывающее оборудование. | Остановлена переработка на НПЗ. По источникам Reuters, повреждённая установка обеспечивала около 40% мощности завода. | Повреждение CDU-1 и производственный простой. Денежная оценка и сведения о пострадавших в использованном сообщении не приведены. |
| 11 | 25.02.2026 Россия, Смоленская область, Дорогобужский район ПАО «Дорогобуж» | Атака БПЛА, взрывы и пожар Террористический акт по квалификации СК РФ | Атака БПЛА со взрывными устройствами на химический завод. СК РФ возбудил дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. Предприятие производит аммиак и удобрения; факт выброса аммиака в использованных сообщениях не установлен. | Повреждены элементы заводской инфраструктуры, здание пожарной части и пожарный автомобиль. Пожар ликвидирован. Применялись меры защиты населения. | 7 погибших; число пострадавших уточнено до 11 на 27.02.2026. Значительный имущественный ущерб по сообщению СК РФ; сумма не опубликована. |

    - Анализ основных причин произошедших аварий на декларируемом объекте

В основу анализа положены как примеры аварий и неполадок, приведённые в подразделе 2.1.2 расчётно-пояснительной записки (РПЗ), так и статистические данные по отказам отдельных видов оборудования и их элементов в промышленности.

Рассмотренные примеры аварий показывают опасность разгерметизации технологического оборудования, нарушений при проведении ремонтных и огневых работ, отказов систем защиты и внешних воздействий. При анализе учитываются техническое состояние оборудования, соблюдение технологических регламентов, подготовка персонала и организация производственного контроля.

При анализе причин аварий на объектах нефтехимической промышленности учитываются:

- ошибки персонала эксплуатирующих и сервисных организаций, связанные с несоблюдением требований законодательства в области промышленной безопасности;

- при техническом обслуживании и ремонте основного технологического и вспомогательного оборудования, в том числе при организации и проведении газоопасных и огневых работ;

- физический износ оборудования как основная причина разгерметизации и разрушения технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах;

- неосуществление со стороны заказчика производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;

- допуск к работе персонала, не удовлетворяющего соответствующим квалификационным требованиям;

- допуск к работе персонала, не ознакомленного перед началом работ с планами ремонтных работ и реконструкции, Планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПМЛА) и возможными осложнениями и авариями; необученность персонала;

- действиям, предусмотренным ПМЛА;

- несоблюдение расстояний размещения спецтехники и оборудования;

- отсутствие контроля за уровнем жидкости в оборудовании;

- нарушение схемы установки и обвязки оборудования;

- несвоевременная локализация утечек опасных веществ или невыполнение требований ПМЛА при их обнаружении.

При проверке состояния промышленной безопасности на объектах нефтехимической промышленности необходимо учитывать следующие нарушения:

- отсутствие документов, подтверждающих право собственности на недвижимость, входящую в состав ОПО предприятий;

- отсутствие документов о приёмке технологического оборудования и установок в эксплуатацию;

- необеспечение полноты и достоверности сведений при регистрации (перерегистрации) ОПО в государственном реестре ОПО;

- отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности;

- проведение реконструкции ОПО с нарушениями законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;

- отсутствие учета инцидентов, несвоевременная передача оперативных сообщений об авариях;

- разработка технологических регламентов опасных производственных объектов без учета проектной документации, а также перечня параметров, определяющих опасность процессов и подлежащих дистанционному контролю;

- нарушения в части организации и осуществления производственного контроля;

- нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ;

- нарушения требований к разработке планов мероприятий по локализации и ликвидаций последствий аварий на ОПО;

- несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, а также их эксплуатация при отклонении регламентированных параметров при ведении технологических процессов;

- отсутствие разработанных изготовителем руководств (инструкций) по эксплуатации и паспортов на технические устройства.

  - Анализ условий возникновения и развития аварий на декларируемом объекте

    - Определение возможных причин возникновения аварии на декларируемом объекте и факторов, способствующих возникновению и развитию аварий на декларируемом объекте

Основными факторами, способствующими возникновению и развитию аварий на декларируемом объекте производства метанола, являются:

- обращение значительных количеств опасных веществ, обладающих высокой пожаровзрывоопасностью и токсичной опасностью;

- наличие технологического оборудования, работающего под избыточным давлением и при повышенных температурах;

- значительные объёмы опасных веществ в аппаратах, трубопроводах и ёмкостном (в т.ч. колонном, реакторном) оборудовании;

- большое количество сварных, фланцевых и резьбовых соединений;

- наличие насосного, компрессорного оборудования и электротехнических устройств;

- коррозионное воздействие технологических сред на оборудование и трубопроводы;

- наличие наружных технологических установок, подверженных воздействию неблагоприятных природных факторов и возможных террористических воздействий с применением беспилотных летательных аппаратов.

К основным причинам и факторам, приводящим к нарушению герметичности (разрушению) технологического оборудования и трубопроводов, относятся:

- опасности, связанные с типовыми технологическими процессами;

- разгерметизация оборудования и трубопроводов вследствие дефектов изготовления, монтажа, коррозии и температурных деформаций;

- прекращение подачи энергоресурсов (электроэнергии, воды, инертного газа, воздуха КИПиА);

- ошибки эксплуатационного и ремонтного персонала;

- отказы систем автоматизации, контроля, сигнализации и противоаварийной защиты;

- внешние воздействия природного и техногенного характера;

- террористические акты и диверсии.

Технологические процессы производства метанола включают массообменные, теплообменные, химические и гидро-газодинамические процессы.

Массообменные и химические процессы осуществляются при повышенных давлениях и температурах в реакторах, сепараторах, колоннах, теплообменниках и ёмкостном оборудовании.

Наиболее опасными являются выбросы синтез-газа, содержащего водород и оксид углерода, а также выбросы метанола. При разгерметизации оборудования возможно образование взрывоопасных газовоздушных и паровоздушных смесей.

К теплообменным процессам относятся процессы нагрева, охлаждения, конденсации и испарения технологических сред.

Нарушение режимов теплообмена вследствие загрязнения поверхностей, отказа систем охлаждения или перегрева оборудования может привести к превышению допустимых параметров давления и температуры, разрушению аппаратов и последующему выбросу опасных веществ.

Гидро- и газодинамические процессы связаны с транспортированием опасных веществ в жидком и газообразном состоянии.

При нарушении герметичности трубопроводов и оборудования вследствие отказа уплотнений, гидравлических ударов, вибраций, превышения давления, отказа вспомогательных систем или ошибок персонала возможен выброс опасных веществ с образованием паровоздушных и газовоздушных смесей, их последующим воспламенением или взрывом.

Трубопроводы являются источником повышенной опасности вследствие значительной протяжённости, большого количества соединений и обращающихся под давлением опасных веществ.

Надёжность технологического оборудования и трубопроводов во многом определяется качеством изготовления, монтажа и применяемых материалов.

Дефекты металла, сварных соединений, фланцевых соединений, повреждения оборудования при транспортировке и монтаже могут привести к образованию трещин, свищей, разрушению элементов оборудования и трубопроводов.

Наиболее опасными дефектами сварных соединений являются:

- непровары;

- трещины;

- подрезы;

- прожоги;

- пористость металла шва.

Указанные дефекты способны привести к аварийной разгерметизации оборудования и возникновению пожаров и взрывов.

Коррозионное воздействие технологических сред представляет серьёзную опасность для оборудования опасного объекта.

Повышенное содержание влаги, агрессивных примесей и растворов могут вызывать коррозионный износ оборудования и трубопроводов.

Коррозия приводит к уменьшению толщины стенок аппаратов и трубопроводов, снижению их прочности, образованию трещин и свищей, что может стать причиной выброса опасных веществ.

Работа оборудования и трубопроводов при переменных температурах вызывает возникновение температурных напряжений.

Температурные деформации способны приводить к:

- образованию трещин;

- нарушениям герметичности фланцевых соединений;

- повреждению опор и компенсаторов;

- разрушению изоляции;

- продольным и поперечным перемещениям трубопроводов.

В результате возможно повреждение трубопроводов и последующая разгерметизация технологической системы.

Прекращение подачи электроэнергии, воды, воздуха КИПиА, азота или других энергоресурсов может привести к:

- остановке насосов и компрессоров;

- отказу систем автоматического управления;

- отключению систем охлаждения;

- нарушению технологического режима;

- росту давления и температуры в аппаратах.

Следствием указанных явлений может стать нарушение герметичности оборудования и развитие аварийной ситуации.

Ошибочные действия персонала при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании оборудования могут привести к возникновению аварийных ситуаций.

Наиболее характерными являются:

- нарушение технологического регламента;

- ошибки при переключении трубопроводов и арматуры;

- нарушение порядка выполнения газоопасных и огневых работ;

- несвоевременное техническое обслуживание оборудования;

- некачественный ремонт;

- нарушение требований промышленной безопасности.

Указанные факторы могут привести к выбросу опасных веществ, пожарам, взрывам и токсическим поражениям персонала.

Основными внешними причинами возможных аварий являются:

- разряды статического электричества;

- грозовые разряды;

- сильный ветер, ураган, смерч;

- снегопады, метели, гололёд;

- экстремально низкие или высокие температуры наружного воздуха;

- внешние пожары и аварии на соседних объектах;

- механические повреждения оборудования и трубопроводов;

- террористические акты и диверсии, включая воздействие беспилотных летательных аппаратов.

Перечисленные факторы способны вызвать разгерметизацию оборудования и трубопроводов с последующим выбросом метанола, синтез-газа, водорода и топливного газа, а также развитие аварии по принципу «домино» (каскадной аварии).

    - Определение сценариев аварий на декларируемом объекте для опасных веществ

Концепция анализа риска заключается в построении множества сценариев возникновения и развития возможных аварий на объекте, с последующей оценкой частот реализации и определением масштабов последствий каждого из них. Из этого множества выбираются наиболее вероятные и «наихудшие» варианты, которые представляют наибольший интерес при планировании действий в условиях чрезвычайных ситуаций на опасном объекте и разработке превентивных мер по защите персонала объекта и проживающего рядом населения.

При оценке событий, способных привести к аварийной разгерметизации технологического оборудования, разработчики декларации руководствовались следующими соображениями:

- во-первых, реализация такого события должна приводить к аварийной (чрезвычайной) ситуации (разрушению технологического оборудования);

- во-вторых, это событие должно быть реальным (не противоречить законам природы), возможно, уже имевшим место в практике на аналогичных объектах.

Практика показывает, что возникновение и развитие аварий (сценарий аварий), как правило, характеризуется комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на различных стадиях аварии, которые схематично изображаются в виде «дерева событий». При этом вероятность каждого сценария аварии рассчитывалась путём перемножения частоты головного события на вероятность конечного.

Cледует также добавить факторы, рекомендуемые к рассмотрению Руководством по безопасности "Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ" такие как:

- рассеивание выброса опасного вещества с учётом скорости ветра и характерного размера шероховатости 5,50·10-2 м (равнинная местность: редкие деревья (лето));

- температура окружающего воздуха, при котором происходит испарение опасного вещества (данный параметр влияет на испаряемость опасного вещества);

- класс устойчивости атмосферы F (инверсия, низкий уровень облачности, скорость ветра до 3 метров в секунду, так как при более интенсивном ветре образование устойчивой зоны с концентрацией между НКПР и ВКПР не наблюдается в виду рассеивания облака).

Таким образом, следует определить вероятность возникновения погодных событий, при которых может возникнуть авария, а именно вероятность определённой температуры и скорости ветра. Для этого разработчиками РПЗ проанализированы данные по климатическим характеристикам района расположения ОПО за последние 5 лет. Распределение температуры и скорости ветра представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Распределение температуры и скорости ветра

Усреднённые вероятности возникновения указанных расчётных величин для района расположения ОПО представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Распределение вероятности температуры и скорости ветра

Сценарии аварий на декларируемом объекте для опасных веществ представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Сценарии аварий на декларируемом объекте

{{SCENARIOS_SECTION}}

{{EVENT_TREES_SECTION}}

    - Обоснование применяемых физико-математических моделей и методов расчета с оценкой влияния исходных данных на результаты анализа риска аварии

Оценка опасного воздействия в случае аварии выполнена по методикам:

1) Оценка теплового воздействия.

Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах. Утверждена приказом МЧС РФ от 26.06.2024 № 533, зарегистрировано в Минюсте от 17.08.2009 г. № 14541 (Приложение 3. Раздел VI)

2) Выброс опасного вещества и токсическое поражение.

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.11.2022 N 385 "Об утверждении Руководства по безопасности "Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ".

3) Оценка ущерба

«Оценка экономического ущерба от аварий на опасном производственном объекте. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Управление техносферной безопасностью»», УДК 65.012.8:338.45(075.9);

Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в PC ЧС. (книга 1-2). Методика оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах. Министерство по делам ГО и ЧС, и ликвидации последствий стихийных бедствий. 1994г

4) Количество погибших и пострадавших

Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах. Утверждена приказом МЧС РФ от 26.06.2024 № 533, зарегистрировано в Минюсте от 17.08.2009 г. № 14541 (Приложение 4)

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 3 ноября 2022 г. N 387 "Об утверждении руководства по безопасности "Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах" (Приложение 5)

Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленности», утвержденное приказом Ростехнадзора от 28.11.2022 № 414

5) Определение основных показателей риска

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 3 ноября 2022 г. N 387 "Об утверждении руководства по безопасности "Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах"

Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленности», утвержденное приказом Ростехнадзора от 28.11.2022 № 414

6) Оценка количества опасных веществ, участвующих в аварии

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.11.2022 N 385 "Об утверждении Руководства по безопасности "Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ".

7) Взрыв облака паровоздушной смеси.

Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах. Утверждена приказом МЧС РФ от 26 июня 2024 г. № 533 (Приложение 3. Раздел IV)

Руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (утв. приказом Ростехнадзора от 28.11.2022 г. №412)

При расчетах по указанным выше методикам использовали следующие предположения и допущения:

1. Рассмотрены случаи полного разрушения и частичной разгерметизации.

2. В авариях с разрушением оборудования в аварии участвует вся масса вещества, находящегося в оборудовании, а также масса вещества, которая поступает из-за время отсечения;

3. При определении массы испарившегося вещества брали максимальное количество, соответствующее средней максимальной температуре наиболее жаркого месяца;

4. Время отключения оборудования принято не более 300 с, время истечения из оборудования равно времени реагирования аварийно-спасательных формирований, но не более 3600 с (время испарения принимается по времени оповещения пожарной части, прибытия и развёртывания пожарного караула. Данное допущение принято согласно п.13 "Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах" (утв. приказом МЧС России от 26 июня 2024 г. N 533), т.к. основе анализа пожарной опасности объекта оперативное прибытие пожарной части входит в комплекс дополнительных мероприятий, повышающих безопасность опасного производственного объекта);

5. Время испарения опасного вещества из пролива не более 3600 с, либо время полного испарения аварийного пролива;

6. Температура вещества принята максимально равной температуре вещества в оборудовании, температура окружающей среды равна максимальной температуре наиболее жаркого месяца;

7. Количество опасного вещества участвующего в создании поражающего фактора определяется количеством вещества участвующего в аварии и количеством опасного вещества, испарившегося из аварийного пролива;

8. Оценка воздействия поражающих факторов принималась по «пробит»-функции

9. При аварии всегда присутствует случайный источник воспламенения (искры от механических ударов и трения, открытый огонь, разряды статического электричества, электрооборудование, нагретые поверхности и т.п.) достаточный для процесса горения;

10. Скорость перемещения персонала принята не более 5 м/с для определения времени экспозиции поражающих факторов;

11. Приняты наихудшие метеоусловия (инверсия, скорость ветра 1 м/с);

12. Коэффициент растекания согласно Методике определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах. Утверждена приказом МЧС РФ от 26.06.2024 № 533, зарегистрировано в Минюсте от 17.08.2009 г. № 14541;

13. Паровоздушная смесь в не загроможденном технологическим оборудованием пространстве и его зажигании относительно слабым источником (искрой) сгорание этой смеси происходит с небольшими видимыми скоростями пламени. В этом случае реализуется пожар-вспышка, при котором зона поражения высокотемпературными продуктами сгорания паровоздушной смеси практически совпадает с максимальным размером облака продуктов сгорания (поражаются в основном объекты, попадающие в это облако) (п.Б.2 ГОСТ Р 12.3.047-2012).

    - Оценка количества опасных веществ, участвующих в аварии и в создании поражающих факторов

Определение количества опасных веществ, участвующих в аварии, проводилось для основного технологического оборудования на основании методик, изложенных в п.2.2.3. Итоговая оценка разработки этого раздела анализа безопасности представлена двумя показателями – количеством опасного вещества, участвующего в аварии, и количеством опасного вещества, создающим поражающие факторы.

Оценка количества опасных веществ, участвующих в аварии и в создании поражающих факторов, представлена в таблице ниже (Таблица 6)

Таблица 6 – Оценка количества опасных веществ, участвующих в аварии и в создании поражающих факторов

{{OV_AMOUNT_SECTION}}

    - Расчет вероятных зон действия поражающих факторов

Расчеты вероятных зон действия поражающих факторов, представлены в таблице ниже (Таблица 7).

Таблица 7 – Расчет вероятных зон действия поражающих факторов

{{IMPACT_ZONES_SECTION}}

    - Оценка возможного числа потерпевших, в том числе погибших, среди работников декларируемого объекта и иных физических лиц, которым может быть причинен вред здоровью или жизни в результате аварии на декларируемом объекте

Оценка возможного числа потерпевших, в том числе погибших, среди работников декларируемого объекта, представлена в таблице ниже (Таблица 8)

Таблица 8 – Оценка возможного числа потерпевших, в том числе погибших, среди работников декларируемого объекта

{{CASUALTIES_SECTION}}

Потерпевшие, в том числе погибшие, среди работников иных физических лиц не прогнозируются.

    - Оценка возможного ущерба имуществу юридическим и физическим лицам и вреда окружающей среде

Оценка возможного ущерба имуществу юридическим и физическим лицам и вреда окружающей среде (экологический ущерб), представлена в таблице ниже (Таблица 9).

Таблица 9 – Оценка возможного ущерба имуществу юридическим и физическим лицам и вреда окружающей среде (тыс.руб.)

{{DAMAGE_SECTION}}

  - Оценка риска аварий, включающая данные о вероятности аварий, показателях риска причинения вреда работникам декларируемого объекта и физическим лицам, ущерба имуществу юридическим и физическим лицам и вреда окружающей среде (по составляющим объекта)

Раздел разработан на основании Руководства по безопасности "Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах" (утв. приказом Ростехнадзора N 387 от 3 ноября 2022 г.).

Для оценки риска аварий использовались следующие показатели риска:

- индивидуальный риск Rинд - ожидаемая частота (частота) поражения отдельного человека в результате воздействия исследуемых поражающих факторов аварии;

- потенциальный риск Rпот (или потенциальный территориальный риск) - частота реализации поражающих факторов аварии в рассматриваемой точке на площадке ОПО и прилегающей территории;

- коллективный риск Rкол (или ожидаемые людские потери) - ожидаемое количество пораженных в результате возможных аварий за определенный период времени;

- социальный риск F(x) (или риск поражения группы людей) - зависимость частоты F возникновения сценариев аварий, в которых пострадало не менее N человек, от числа N (представляется в виде соответствующей F/N-кривой);

- частота реализации аварии R1 с гибелью не менее одного человека.

{{FATAL_ACCIDENT_FREQUENCY}}

Оценка коллективного риска, представлена в таблице ниже (Таблица 10).

Таблица 10 – Оценка коллективного риска

{{COLLECTIVE_RISK_SECTION}}

Оценка индивидуального риска, представлена в таблице ниже (Таблица 11).

Таблица 11 – Оценка индивидуального риска

{{INDIVIDUAL_RISK_SECTION}}

Сводные показатели риска по составляющим ОПО представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Сводные показатели риска по составляющим ОПО

{{COMPONENT_RISK_SUMMARY_TABLE}}

Оценка ущерба имуществу юридическим и физическим лицам и вреда окружающей среде, представлена в таблице ниже (Таблица 13).

Таблица 13 – Оценка ущерба имуществу юридическим и физическим лицам и вреда окружающей среде

{{MAX_DAMAGE_BY_COMPONENT_SECTION}}

Результаты оценки социального риска и частоты возникновения аварий с заданным ущербом представлены на рисунках 5 и 6.

{{FN_CHART}}

Рисунок 5 – F/N-диаграмма

{{FG_CHART}}

Рисунок 6 – F/G-диаграмма

Дополнительно представлены диаграммы вкладов сценариев по:

- коллективному риску гибели (представлена выборка наиболее опасного оборудования, вносящего максимальный вклад, Рисунок 7);

- коллективному риску ранения (представлена выборка наиболее опасного оборудования, вносящего максимальный вклад, Рисунок 8);

- суммарному ущербу от возможной аварии (представлена выборка наиболее опасного оборудования, вносящего максимальный вклад, Рисунок 9);

- экологическому ущербу от возможной аварии (представлена выборка наиболее опасного оборудования, вносящего максимальный вклад, Рисунок 10).

{{PARETO_FATALITIES_CHART}}

Рисунок 7 – Диаграмма вклада сценариев по коллективному риску гибели

{{PARETO_INJURED_CHART}}

Рисунок 8 – Диаграмма вклада сценариев по коллективному риску ранения

{{PARETO_DAMAGE_CHART}}

Рисунок 9 – Диаграмма вклада сценариев по суммарному ущербу

{{PARETO_ENV_DAMAGE_CHART}}

Рисунок 10 – Диаграмма вклада сценариев по экологическому ущербу

На рисунке ниже представлена диаграмма распределения ущерба по составляющим опасного производственного объекта (Рисунок 11)

{{DAMAGE_BY_COMPONENT_CHART}}

Рисунок 11 – Диаграмма распределения ущерба по составляющим

На рисунках ниже (Рисунок 12, Рисунок 13) представлены риск-матрицы соответствия частот сценариев аварий с количеством погибших и ущербом от аварий на объекте. Выделены и подписаны 5 наиболее вероятных аварий и 5 наиболее опасных аварий в целом на ОПО для устранения «шума» на диаграмме (наложения подписей друг на друга).

{{RISK_MATRIX_CHART}}

Рисунок 12 – Риск-матрица «частота-количество погибших»

{{RISK_MATRIX_DAMAGE_CHART}}

Рисунок 13 – Риск-матрица «частота-ущерб»

Раздел 3 «Выводы и предложения»

  - Перечень составляющих декларируемого объекта с указанием показателей риска для работников и иных юридических и физических лиц

Отнесение декларируемого объекта к категории опасных выполнено в процессе его идентификации в соответствии с положениями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

В соответствии с «Порядком оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечне включаемых в нее сведений», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.10.2020 г. № 414 с целью сравнения и полноты оценки опасности, к рассмотрению приняты сценарии, среди всего разнообразия которых выбраны наиболее опасные и наиболее вероятные сценарии аварии, представленные в таблице ниже (Таблица 14).

Таблица 14 – Результаты выбора наиболее опасных и наиболее вероятных сценариев аварий

{{TOP_SCENARIOS_BY_COMPONENT_SECTION}}

Описание наиболее опасных и наиболее вероятных сценариев аварий представлено в таблице 15.

Таблица 15 – Описание наиболее опасных и наиболее вероятных сценариев аварий

{{TOP_SCENARIOS_DESC_BY_COMPONENT}}

Поражающие факторы наиболее опасных и наиболее вероятных сценариев аварий представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Поражающие факторы наиболее опасных и наиболее вероятных сценариев аварий

{{TOP_SCENARIOS_PF_BY_COMPONENT}}

Возможное число погибших, раненых и пострадавших представлено в таблице 17.

Таблица 17 – Возможное число погибших, раненых и пострадавших

{{TOP_SCENARIOS_FATALITIES_INJURED}}

Оценка ущерба по наиболее опасным и наиболее вероятным сценариям аварий представлена в таблице 18.

Таблица 18 – Оценка ущерба по наиболее опасным и наиболее вероятным сценариям аварий

{{TOP_SCENARIOS_DAMAGE}}

Выводы по наиболее опасным и наиболее вероятным сценариям

{{TOP_SCENARIOS_FINAL_CONCLUSION}}

Результаты проведённого анализа риска для декларируемого объекта представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Результаты проведенного анализа риска

{{FATALITY_RISK_BY_COMPONENT_SECTION}}

Максимально возможное количество потерпевших (физических лиц) составляет {{MAX_PEOPLE_VICTIMS_WITH_UNIT}}.

Показатели риска для иных юридических и физических лиц отсутствуют.

  - Сравнительный анализ рассчитанных показателей аварии на декларируемом объекте со среднестатистическими показателями риска аварий, риска гибели людей по неестественным причинам (пожары, дорожно-транспортные происшествия), риска чрезвычайных ситуаций техногенного характера и (или) критериями приемлемого (допустимого) риска

Рассчитанные показатели риска аварий на декларируемом объекте сравнивались с данными, приведенными в Руководстве по безопасности "Методика установления допустимого риска аварии при обосновании безопасности опасных производственных объектов нефтегазового комплекса" (утв. приказом Ростехнадзора от 12.09.2023 N 331).

Сравнение с фоновым риском гибели приведено в таблице 20.

Таблица 20 – Оценки фонового риска гибели от различных причин в сравнении с показателями риска для декларируемого объекта

{{COMPARATIVE_FATALITY_RISK_TABLE}}

Сравнение с фоновыми показателями риска отрасли приведено в таблице 21.

Таблица 21 – Оценки фоновых показателей риска отрасли в сравнении с показателями риска для декларируемого объекта

{{PETROCHEMICAL_BACKGROUND_RISK_COMPARISON}}

  - Предложения по внедрению мер, направленных на уменьшение риска аварий

В результате анализа установлено, что для декларируемого объекта наиболее значимыми факторами, влияющими на показатели риска, являются:

- природный фактор, обусловленный коррозионной активностью грунта;

- конструктивно-технологический фактор, связанный с физическим износом технологического оборудования;

- человеческий фактор, приводящий к разрушению технологического оборудования в результате ошибочных действий персонала.

Для повышения уровня промышленной безопасности в целом по декларируемому объекту рекомендуется:

своевременная корректировка плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО при проведении реконструкции объекта и/или технического перевооружения;

­	организовывать проведение в установленные сроки технических освидетельствований;

­	проводить плановые систематические мероприятия по повышению профессиональной и противоаварийной подготовки работников, осуществляющих эксплуатацию объекта.

Список используемых источников

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих требования промышленной безопасности на декларируемом объекте

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536).

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств"».

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2451 «Об утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленности» (утв. приказом Ростехнадзора от 28.11.2022 № 414)

- Руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (утв. приказом Ростехнадзора от 28.11.2022 № 412).

- Руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах» (утв. приказом Ростехнадзора от 03.11.2022 № 387).

- Руководство по безопасности «Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ» (утв. приказом Ростехнадзора от 02.11.2022 № 385).

- Руководство по безопасности «Методика установления допустимого риска аварии при обосновании безопасности опасных производственных объектов нефтегазового комплекса» (утв. приказом Ростехнадзора от 12.09.2023 № 331).

Перечень документации организации, используемой при разработке расчетно-пояснительной записки

- Технологический регламент опасного производственного объекта {{SITE_NAME}}

- {{SITE_EMERGENCY_RESPONSE_PLAN}}.

- Проектная документация

Перечень используемой литературы

- Маршалл В. Основные опасности химических производств / Пер. с англ. — М.: Химия, 1989. — 672 с.

- Бесчастнов М.В. Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение. — М.: Химия, 1991. — 432 с.

- Предупреждение крупных аварий. Практическое руководство / Вклад МБТ в международную программу по безопасности в химической промышленности (при участии ЮНЕП, МБТ и ВОЗ) / Пер. с англ. под ред. Э.В. Петросяна. — М.: Межд. орг. труда, 1992. — 256 с.

- Lees F.P. Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control. — 3rd ed. — Butterworth-Heinemann, 2005. — Vol. 1–3.

- Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis / Center for Chemical Process Safety (CCPS), AIChE. — 2nd ed. — New York: Wiley-AIChE, 2000. — 768 p.

- Guidelines for Hazard Evaluation Procedures / Center for Chemical Process Safety (CCPS). — 3rd ed. — New York: Wiley-AIChE, 2008. — 556 p. (Основное руководство по методам HAZOP, What-If, FMEA и др.)

- Kletz T. Hazop and Hazan: Identifying and Assessing Process Industry Hazards. — 4th ed. — Institution of Chemical Engineers, 2001. — 240 p.

- Галеев А.Д., Поникаров С.И. Анализ риска аварий на опасных производственных объектах: Учебное пособие. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 200 с.

- Соловьева Н.В. Оценка и управление рисками предприятий химической промышленности: Монография. — М.: Дашков и К°, 2021. — 188 с. — ISBN 978-5-394-04376-5.

- Черноплёков А.Н. Безопасность и риски химических производств // Проблемы анализа риска. — 2024. — Т. 21. — № 5. — С. 10–35.

- Пермяков В.Н., Сивков Ю.В., Мартынович В.Л., Хайруллина Л.Б. Анализ риска аварий на опасных производственных объектах: Учебное пособие. — Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2022 г.

- Журнал «Безопасность труда в промышленности» (Оценка риска эскалации аварий при идентификации и регистрации опасных производственных объектов (в соответствии с изменениями в Федеральном законе) // Безопасность труда в промышленности. — 2024. — № 9. — С)

- Журнал «Безопасность труда в промышленности» (Considering Human Factor Impact on Professional Risks when Using the Fault Tree Method (Fomin A.I., Trubitsyn A.A. и др.) — 2025. — № 3. — С. 90–96. DOI: 10.24000/0409-2961-2025-3-90-96).